## Sheet1
温控器 (遥测遥信数据分别收)
序号 | 装置名称 | 装置地址 | 信号类型 | 信号编号 | 信号描述 | 功能码[1] | 寄存器地址[2] | 寄存器位号 | 状态00[3] | 状态01 | 状态10 | 状态11 | 单位 | 比例系数SCALE_k | 备注
1 | 温控器 |  | 遥测(模拟量，AI） |  | A相绕组温度（高8位） | 3 | 40001 | [6 empty] | 0.1
A相绕组温度（低8位）
2 | 温控器 |  | 遥测(模拟量，AI） |  | B相绕组温度（高8位） | 3 | 40002 | [6 empty] | 0.1
B相绕组温度（低8位）
3 | 温控器 |  | 遥测(模拟量，AI） |  | C相绕组温度（高8位） | 3 | 40003 | [6 empty] | 0.1
C相绕组温度（低8位）
4 | 温控器 |  | 遥测(模拟量，AI） |  | d相绕组温度（高8位） | 3 | 40004 | [6 empty] | 0.1
d相绕组温度（低8位）
5 | 温控器 |  | 遥信(数字量，DI） |  | 输出工作状态(高8位) | 4 | 30001
[5 empty] | 输出工作状态(低8位) |  |  | bit0~bit3 | [6 empty] | 位分解(遥信的状态量合成一个模拟量使用，然后再解析处理)
6 | 温控器 |  | 遥信(数字量,DI) |  | 风机运行状态 | 4 |  | bit0 | 分 | 合 |  |  |  |  | 0为停止,1为启动
7 | 温控器 |  | 遥信(数字量,DI) |  | 绕组超温跳闸 | 4 |  | bit1 | 分 | 合 |  |  |  |  | 0为分,1为合
8 | 温控器 |  | 遥信(数字量,DI) |  | 绕组超温报警 | 4 |  | bit2 | 分 | 合 |  |  |  |  | 0为分,1为合
9 | 温控器 |  | 遥信(数字量,DI) |  | 温控装置故障 | 4 |  | bit3 | 分 | 合 |  |  |  |  | 0为分,1为合